## 说明
填写说明
1、有品牌要求的尽量按照以下推荐品牌；
2、请在备注栏注明品牌；
业主推荐品牌
序号 | 设备名称 | 推荐名单 | 备注
1 | 组件 | 隆基、晶科、晶澳、天合、长通一道、正泰、旭合
2 | 组串式逆变器 | 华为、阳光电源、科华
3 | 电缆 | 明超、纵横、上上、远东、昆缆、昆明多宝
4 | 35kV箱式变压器 | 金盘、西电、泰开、顺特、特锐德
5 | 35kV配电装置 | 必达、大全、伊顿、库珀、西电、泰开
6 | 主变压器 | 西电、华鹏、天威、泰开、成都双星
7 | 110kV配电装置、设备 | 西门子、ABB、阿尔斯通、通用
8 | SVG | 南瑞、荣信、明阳、施杰
9 | 光伏场区计算机监控系统 | 中建材信云智联、品联、东华
10 | 升压站计算机监控系统 | 南瑞继保、国电南自、北京四方
11 | 安全警卫及视频监控系统 | 华为、海康威视、大华股份

## 升压站电气工程量
升压站电气工程量清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 电气一次 |  |  |  |  | 0
1 | 110kV配电装置 |  |  |  |  | 0
1.1 | 水平开启式隔离开关 | (单接地)，LW4-126D(W)，126kV，2000A，40A/4s | 组 | 1 |  | 0
1.2 | SF6电流互感器 | 1200/1 5P30/5P30/5P30/5P30，600/1 0.5S/0.2S 6*15VA， | 组 | 1 |  | 0
1.3 | SF6断路器 | LW30-126(W，126kV，2500A，40kA/4s） | 组 | 1 |  | 0
1.4 | 水平开启式隔离开关 | (双接地)，GW4-126DD(W) ，126kV，2000A，40A/4s | 组 | 1 |  | 0
1.5 | 电压互感器 | TYD110/√3-0.002H | 组 | 1 |  | 0
1.6 | 避雷器 | YH10W-108/281W | 组 | 1 |  | 0
1.7 | 断路器端子箱 |  | 面 | 1 |  | 0
1.8 | 电压互感器端子箱 |  | 面 | 1 |  | 0
1.9 | 钢芯铝绞线 | LGJ-300/40 | 单相/米 | 120 |  | 0
1.1 | 绝缘子串 | 10(LXHP-120) | 串 | 6 |  | 0
2 | 110kV中性点成套设备 |  |  |  |  | 0
2.1 | 110kV中性点隔离开关 | GW13-72.5/630A | 台 | 1 |  | 0
2.2 | 110kV中性点避雷器 | YH1.5W-72/186W，附放电计数器 | 台 | 1 |  | 0
2.3 | 放电间隙 |  | 台 | 1 |  | 0
2.4 | 110kV中性间隙CT | 中性点 CT：LJW1-10，5P20/5P20 300/1A | 只 | 1 |  | 0
3 | 主变压器 |  |  |  |  | 0
3.1 | 主变压器 | SZ18-100000/110 100MVA，三相双绕组有载调压升压变压器115+8x1.25%/37kV，Uk=13%，YNd11，冷却方式：ONAN | 台 | 1 |  | 0
4 | 35kV配电装置 |  |  |  |  | 0
4.1 | 光伏进线柜 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备，最高工作电压：40.5kV，配真空断路器1250A，31.5kA(4S) | 面 | 4 |  | 0
4.2 | 主变进线柜 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备，最高工作电压：40.5kV，配真空断路器2000A，31.5kA(4S) | 面 | 1 |  | 0
4.3 | 接地站用变柜 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备，最高工作电压：40.5kV，配真空断路器1250A，31.5kA(4S) | 面 | 1 |  | 0
4.4 | SVG柜 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备，最高工作电压：40.5kV，配SF6断路器1250A，31.5kA(4S) | 面 | 1 |  | 0
4.5 | 母线设备柜 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备，最高工作电压：40.5kV，PT成套装置 | 面 | 1 |  | 0
4.6 | 储能系统进线柜 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备，最高工作电压：40.5kV，配真空断路器1250A，31.5kA(4S) | 面 | 1 |  | 0
4.7 | 共箱封闭母线 | TMY-125×10 | 米 | 5 |  | 0
4.8 | 干式穿墙套管 | 铜芯，35kV,2500A | 只 | 3 |  | 0
4.9 | 矩形铜母线 | TMY-125×10 | 米 | 50 |  | 0
4.1 | 35kV支柱绝缘子 |  | 支 | 45 |  | 0
4.11 | 铜排固定金具 | MWP-204 | 套 | 45 |  | 0
4.12 | 热缩套管 |  | 米 | 45 |  | 0
4.13 | 矩形母线伸缩节 |  | 套 | 6 |  | 0
4.14 | 检修小车 |  | 台 | 1 |  | 0
4.15 | 接地小车 |  | 台 | 1 |  | 0
4.16 | 验电小车 |  | 台 | 1 |  | 0
5 | 动态无功补偿装置SVG |  |  |  |  | 0
5.1 | SVG成套装置 | 35kV,SVG ±20MVar，户外全封闭水冷直挂型，集装箱式 | 套 | 1 |  | 0
6 | 接地变及小电阻成套装置 |  |  |  |  | 0
6.1 | 35kV接地变(兼站用变)及小电阻 | DKSC-630/37-250/0.4 | 台 | 1 |  | 0
7 | 10kV备用电源及站用交流电源 |  |  |  |  | 0
7.1 | 10kV 杆上油浸式变压器 | 10.5±2×2.5%/0.4kV，250kVA， 10.5/0.4，D,yn1 Ud=4% | 台 | 1 |  | 0
7.2 | 施工电源配电箱 | 配 1 回进线开关 630A | 个 | 1 |  | 0
7.3 | #2 站用变高压计量箱 | 含 2 只三相四线制有功 0.2S 级、 无功 1.0 级双向智能电度表 | 个 | 1 |  | 0
7.4 | 10kV 架空线路 | 含导线 LGJ-95,电杆及金具等 | km | 2 |  | 0
7.5 | 低压配电屏 |  | 面 | 6 |  | 0