## 送出线路电气
送出线路电气
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 技术标准 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 220kV导地线架设 |  |  |  |  | 0
1.1 | 导线架设（2×JL/LB20A-300/40） | km | 41.8 | 单回路，三相，双分裂，41.8km为路径长 |  | 0
1.2 | 导线拆除、架设（2×JL/LB20A-240/30） | km | 1.8 | 拆除并更换，单相，双分裂，1.8km为更换路径长 |  | 0
1.3 | 地线拆除、架设（JLB27-80） | km | 3.1 | 拆除并更换，单根 |  | 0
2 | 附件安装 |  |  |  |  | 0
2.1 | 导线双联单挂点耐张串安装(220-DN1) | 串 | 6 | 1.金具串名称、型号:导线耐张串；2.绝缘子型号:玻璃绝缘子 U100BLP/146-1，每串32片；3.组合串联型式:双联；4.导线分裂数:双分裂 |  | 0 | 见附图VANC-S220-0025-A0110
2.2 | 导线双联双挂点耐张串安装(220-DN2-Z) | 串 | 292 | 1.金具串名称、型号:导线耐张串；2.绝缘子型号:玻璃绝缘子 U120BLP/146-2，每串32片；3.组合串联型式:双联；4.导线分裂数:双分裂 |  | 0 | 见附图VANC-S220-0025-A0111
2.3 | 导线双联双挂点耐张串安装(220-DN2-R) | 串 | 146 | 1.金具串名称、型号:导线耐张串；2.绝缘子型号:玻璃绝缘子 U120BLP/146-2，每串32片；3.组合串联型式:双联；4.导线分裂数:双分裂 |  | 0 | 见附图VANC-S220-0025-A0112
2.4 | 导线双联单挂点耐张串安装(220-DN2-Z-1) | 串 | 36 | 1.金具串名称、型号:导线耐张串；2.绝缘子型号:玻璃绝缘子 U120BLP/146-2，每串32片；3.组合串联型式:双联；4.导线分裂数:双分裂 |  | 0 | 见附图VANC-S220-0025-A0116
2.5 | 导线双联单挂点耐张串安装(220-DN2-R-1) | 串 | 18 | 1.金具串名称、型号:导线耐张串；2.绝缘子型号:玻璃绝缘子 U120BLP/146-2，每串32片；3.组合串联型式:双联；4.导线分裂数:双分裂 |  | 0 | 见附图VANC-S220-0025-A0117
2.6 | 导线双联双挂点悬垂串安装(220-DX2-400) | 串 | 177 | 1.金具串名称、型号:导线悬垂串；2.绝缘子型号:玻璃绝缘子 U100BLP/146-2，每串22片；100kN空气动力型绝缘子，每串8片；3.组合串联型式:双联；4.导线分裂数:双分裂 |  | 0 | 见附图VANC-S220-0025-A0113
2.7 | 导线双联双挂点悬垂串安装(220-DX2-500) | 串 | 21 | 1.金具串名称、型号:导线悬垂串；2.绝缘子型号:玻璃绝缘子 U120BLP/146-2，每串22片；120kN空气动力型绝缘子，每串8片；3.组合串联型式:双联；4.导线分裂数:双分裂 |  | 0 | 见附图VANC-S220-0025-A0114
2.8 | 导线跳线悬垂串安装(220-TX1) | 串 | 328 | 1.金具串名称、型号:导线跳线串；2.绝缘子型号:玻璃绝缘子 U70BLP/146-2，每串11片；100kN空气动力型绝缘子，每串4片；3.组合串联型式:单联；4.导线分裂数:双分裂 |  | 0 | 见附图VANC-S220-0025-A0115
2.9 | 导线双联双挂点悬垂串安装(220-DX2-G) | 串 | 9 | 1.金具串名称、型号:导线悬垂串；2.绝缘子型号:玻璃绝缘子 U120BLP/146-2，每串30片；；3.组合串联型式:双联；；4.导线分裂数:双分裂；5、改造用 |  | 0 | 参照VANC-S220-0025-A0113
2.1 | 导线防振锤，FRY-3/5 | 付 | 2385 |  |  | 0
2.11 | 导线间隔棒，FJZ-240/24 | 付 | 3165 |  |  | 0
2.12 | 跳线间隔棒，FJG-220/24 | 付 | 1005 |  |  | 0
2.13 | 导线安全备份线夹 | 套 | 24 |  |  | 0
2.14 | 地线安全备份线夹 | 套 | 8 |  |  | 0
2.15 | 导线耐张线夹X光检测 | 套 | 24 |  |  | 0
2.16 | 图像监控 | 套 | 2 |  |  | 0
3 | 光缆及附件 |  |  |  |  | 0
3.1 | OPGW光缆架设 | km | 90.4 | 两根总长90.4km，含余缆，每根分14盘，共计28盘 |  | 0 | OPGW-24B1-100
3.2 | 光缆耐张串，构架用 | 套 | 5 |  |  | 0
3.3 | 光缆耐张串，塔用 | 套 | 331 |  |  | 0
3.4 | 光缆悬垂串，塔用 | 套 | 133 |  |  | 0
3.5 | 光缆防振锤金具,预绞丝 | 套 | 835 |  |  | 0
3.6 | OPGW终端接头盒 | 套 | 4 |  |  | 0
3.7 | OPGW中间接头盒 | 套 | 26 |  |  | 0
3.8 | OPGW接头盒支架 | 套 | 30 |  |  | 0
3.9 | OPGW余线架 | 套 | 30 |  |  | 0
3.1 | 光缆引下线夹 | 付 | 1080 |  |  | 0
4 | 杆牌 |  |  |  |  | 0
4.1 | 无人机巡视牌 | 个 | 148 |  |  | 0
4.2 | 相序牌 | 个 | 444 |  |  | 0 | 不锈钢，要支架，400×320
4.3 | 杆号牌 | 个 | 148 |  |  | 0
4.4 | 警示牌 | 个 | 148 |  |  | 0
5 | 接地 |  |  |  |  | 0
5.1 | 铁塔接地装置，TSC-5 | 基 | 100 | 石墨接地体，每基120米，土方每基38.4立方，含引下线、连接体等附件 |  | 0
5.2 | 铁塔接地装置，TSC-50 | 基 | 48 | 石墨接地体，每基440米，土方每基140.8立方 |  | 0