## 升压站电气、设备安装
新能源15万千瓦光伏发电项目升压站电气、设备安装工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格型号/项目特征 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 主变压器
1.1 | 主变压器 | SZ11-180000/220 | 1.多次倒运、开箱检查、器身检查、附件安装、检查接线、垫铁、补充注油（含油样送检）、油过滤及安装后整体密封试验、接地、补漆、单体调试、标牌制安、槽盒制安； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 台 | 1 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
1.2 | 220kV中性点成套装置 | SUN-BZFZ-220 | 1.多次倒运、设备开箱检查、安装固定、接地等； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 套 | 1 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
1.3 | 主变检修箱 |  | 1.多次倒运、设备开箱检查、安装固定、接地、补漆等； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 台 | 1 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
1.4 | 主变端子箱 |  | 1.多次倒运、设备开箱检查、安装固定、接地、补漆等； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 台 | 1 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
2 | 220kV配电装置设备及安装
2.1 | 252kV-GIS主变进线间隔 |  | 1.多次倒运、开箱检查、器身检查，本体及附件安装，本体连接电缆敷设、电缆头安装、本体至相邻一组（或台）设备连接或母线引下线安装、端子箱安装、除锈防腐，单体调试、包括间隔之间的接线、标牌制安； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 套 | 1 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
2.2 | 220kVGIS母线 |  | 1.多次倒运、母线本体、附件安装，单体调试； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 米 | 4 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
2.3 | 避雷器 |  | 1.多次倒运、本体及附件安装、本体至相邻一组（或台）设备连线或母线引下线安装、标牌制安； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 支 | 3 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
2.4 | 悬垂绝缘子串（单导线） | FXBW-220/120（附全金具，含悬垂线夹) | 1.绝缘子串组合、安装，单体调试； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 串 | 3 |  |  | 乙方包工包料
2.5 | 金具 | 各型号（具体以图纸及现场要求为准） | 1.采购、安装； 2.其他依据施工图纸及相应技术规范； | 项 | 1 |  |  | 乙方包工包料
2.6 | 钢芯铝铰线 | L/G1A-300/25 | 1.线材外观检查、架线盘、放线、直线接头连接、紧线、弛度观测、耐张终端头制作、绑扎、跳线安装等（含线夹、金具、间隔棒等安装辅材）； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 米 | 60 |  |  | 乙方包工包料
2.7 | 合成耐张绝缘子串 | FXBW-220/120（附全金具） | 1.绝缘子串组合、安装，单体调试； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 只 | 3 |  |  | 乙方包工包料
2.8 | 防污闪涂料 |  | 1.采购、安装； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | kg | 20 |  |  | 乙方包工包料
3 | 35kV配电装置设备及安装
3.1 | 一次预制舱 | 舱体尺寸约11*4.2米，具体以后续施工图纸为准 | 1.多次倒运、卸货保管，施工准备，设备材料领用保管，多次倒运，检查，设备安装，接线，标牌制安，接地，油漆，标识，检测试验，配合实验及调试，设备单体调试并出具相关报告等 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 套 | 1 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
4 | 无功补偿系统设备及安装
4.1 | 动态无功补偿SVG | -45~+45Mvar | 1.多次倒运、成套箱体开箱检查，安装固定，接线，配套换热器、电抗器、缓冲电阻、断路器及隔离开关等设备安装、标牌制安； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 套 | 1 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
5 | 站用电设备及安装
5.1 | 35kV接地变 | DKSC-1000/37 | 1.多次倒运、本体安装，接地，单体调试、标牌制安； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 台 | 1 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
6 | 电力电缆敷设
6.1 | 高压电缆 | 2*ZR-YJY23-26/35kV-3*300 | 1.多次倒运、开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、吊牌制作； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | m | 100 |  |  | 电缆甲供，其余乙方包工包料
6.2 |  | ZR-YJV23-26/35kV-3*95mm2 | 1.多次倒运、开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、吊牌制作； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | m | 50 |  |  | 电缆甲供，其余乙方包工包料
6.3 |  | ZR-YJY23-26/35kV-3*240mm2 | 1.多次倒运、开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、吊牌制作； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | m | 100 |  |  | 电缆甲供，其余乙方包工包料
6.4 | 1kV电缆综合 | / | 1.多次倒运、开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、吊牌制作； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | m |  |  |  | 电缆甲供，其余乙方包工包料
6.5 | 35kV电缆终端头 | ZR-YJY23-26/35kV-3*95mm2 | 1.测量、定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装、接线； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范； 3.品牌要求：ABB或3M或日立 | 套 | 2 |  |  | 乙方包工包料
6.6 |  | ZR-YJY23-26/35kV-3*240mm2 | 1.测量、定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装、接线； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范； 3.品牌要求：ABB或3M或日立 | 套 | 2 |  |  | 乙方包工包料
6.7 |  | ZR-YJV23-26/35kV-3*300mm2 | 1.测量、定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装、接线； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范； 3.品牌要求：ABB或3M或日立 | 套 | 4 |  |  | 乙方包工包料
6.8 | 防火封堵 |  | 1.清扫、堵洞、安装防火隔板(阻燃槽盒)、涂防火材料、清理（包含有机防火堵料、电缆防火涂料、防火膨胀模块、耐火砖、玻璃丝布、防火隔板等）； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 项 | 1 |  |  | 乙方包工包料
7 | 保护控制系统
7.1 | 二次屏柜 |  | 1.多次倒运、开箱检查、器身检查、本体及附件安装,本体至相邻一组设备连线或母线引下线安装、补漆、接地、单体调试、标牌制安； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | 面 | 11 |  |  | 设备甲供，其余乙方包工包料
7.2 | 通讯光缆 | 24芯单模铠装光缆 | 1.多次倒运、复测试验、接头熔接、接续、成套附件安装、熔纤盒采购安装、挂牌等； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | m | 800 |  |  | 电缆甲供，其余乙方包工包料
7.3 | 网线 | 6类网线 | 1.多次倒运、架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、标识、挂牌、电缆头制安、单体调试； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范； | m | 600 |  |  | 电缆甲供，其余乙方包工包料
7.4 | 控制电缆综合 |  | 1.多次倒运、开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | m | 10000 |  |  | 电缆甲供，其余乙方包工包料
7.5 | 动力电缆综合 |  | 1.多次倒运、开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌等； 2.其它依据图纸及相应施工技术规范 | m | 500 |  |  | 电缆甲供，其余乙方包工包料
8 | 保护控制系统
8.1 | 系统调试、试验 | 1.升压站部分全站电气设备交接试验（包含特种试验项目及各种电气装置送检试验）满足国家最新规范及25项反措要求； 2.包含但不限于全站接地测试、全站一、二次调试、继电保护装置效验、通讯调试（全站各电压等级配电装置，母线和电器单体及系统调试、计算机监控设备单体及系统调试、继电保护设备单体及系统调试、直流电源系统单体及系统调试、远动通信和数据网单体及系统调试、对时系统调试、PMU系统调试，电能采集系统调试，通流通压试验。送电过程带负荷测试试验）全站试验（主变压器交接试验，变压器局部放电试验、主变绕组变型试验、220kV电气设备的交、直流耐压试验220kV电气设备的局部放电试验；主变压器等已经在分项设备安装中考虑了单体调试的此项中不考虑。 3、需送检项目：220kV主变油样、压力释放阀、瓦斯继电器、温度表检测鉴定、SF6气体送检，SF6密度继电器送检等。用于关口计量的互感器的误差测量，关口计量表送检等； 4.投标单位需仔细阅读图纸内容，结合工业与民用建筑供配电系统设计规范、光伏电站设计规范、电气装置安装工程电气设备交接试验标准及25项反措等相关验收规范，满足安装及验收要求； 4.投标人需结合相关规范及技术要求，综合考虑报价，一经中标后此项费用包干使用，不随容量及实体工程数量增减而增减。 | 试验准备、单体调校、联调、记录调试内容、整理调试报告、调试报告确认；压板投退图核对更新等。 | 项 | 1 |  |  | 乙方包工包料